Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Прометей», юридический адрес: 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, дом 32, лит. А ИНН: 7810281835

**ОТВЕТ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 2-18-706 от 25.09.2018 года**

В соответствии с частью 2 статьи 29.13 КоАП России представляю Вам план устранения выявленных нарушений по результатам проведенной плановой выездной проверки - здания спального корпуса детского учреждения по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, дом 32, лит. А на основании распоряжения заместителя начальника ОНДПР Московского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу № 2-18-907 от 27.08.2018 года.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Принятые меры |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Пожарные извещатели частично установлены на не несущих конструкциях подвесного потолка (пожарные извещатели частично установлены не на ребрах жесткости подвесного потолка) (1, 3 этажи). | п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.4 свода правил СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» | Выполнение работ будет произведено во 4-м квартале 2019 года при наличии финансирования |
|  | Размещение пожарных извещателей частично выполнено на расстоянии от извещателей до вентиляционных отверстий менее 1 м. | п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», **пункт 13.3.6 свода правил СП 5.13130.2009 «Свод правил Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»** | Выполнение работ будет произведено во 4-м квартале 2019 года при наличии финансирования |
|  | Настенные звуковые оповещатели в части помещений установлены на расстоянии менее 150 мм от потолка (1, 3 этажи). | п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 свода правил СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»  | Выполнение работ будет произведено во 4-м квартале 2019 года при наличии финансирования |
|  | На объекте защиты не обеспечено исправное состояние имеющейся системы противодымной защиты (пристройка к основному зданию). | пункт 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390)  | Выполнение работ будет произведено во 4-м квартале 2019 года при наличии финансирования |
|  | Для системы вытяжной противодымной вентиляции выброс продуктов горения в атмосферу предусмотрен на высоте менее 2 м. от кровли из горючих материалов (пристройка к основному зданию). | п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. Г п. 7.11 СП 7.13130.2013 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» | Выполнение работ будет произведено во 4-м квартале 2019 года при наличии финансирования |
|  | Не обеспечено управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции в дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала) режиме. | п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 7.20 свода правил СП 7.13130.2013 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» | Выполнение работ будет произведено во 4-м квартале 2019 года при наличии финансирования |
|  | Помещение чердака с наличием горючих конструкций не обеспечено внутренним противопожарным водопроводом.  | п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", пункт 4.1.12 свода правил СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» | Выполнение работ будет произведено во 4-м квартале 2019 года при наличии финансирования |
|  | Не организована проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки).  | пункт 21 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390) | Выполнение работ будет произведено во 4-м квартале 2019 года при наличии финансирования |
|  | В коридорах на путях эвакуации допускается размещение оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2 м (1,3 этажи, коридор пристройки к основному зданию). | п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;пункт 4.3.3 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» | Выполнение работ будет произведено во 4-м квартале 2019 года при наличии финансирования |
|  | Внутренние двери эвакуационного выхода, ведущие из лестничной клетки (помещение № 23 (нумерация согласно техническому паспорту на помещение № 2420/14 от 02.10.2014 года)) непосредственно наружу, открываются не по направлению выхода из здания.  | п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.2.6 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» | Выполнение работ будет произведено во 4-м квартале 2019 года при наличии финансирования |
|  | В полу на путях эвакуации (помещение № 23 (нумерация согласно техническому паспорту на помещение № 2420/14 от 02.10.2014 года)) не предусмотрена лестница с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6. | п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.3.4 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» | Выполнение работ будет произведено во 4-м квартале 2019 года при наличии финансирования |
|  | В полу на путях эвакуации (помещение № 24, № 112 (нумерация согласно техническому паспорту на помещение № 2420/14 от 02.10.2014 года)) допускается устройство ступеней с различной высотой. | п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.3.4 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» | Выполнение работ будет произведено во 4-м квартале 2019 года при наличии финансирования |
|  | Ширина эвакуационных выходов в свету из помещений менее 0,8 м (помещение № 5 (фактическая ширина 0,6 м), № 101(фактическая ширина 0,6 м), № 26 (фактическая ширина 0,58м), № 27 (фактическая ширина 0,6 м) (нумерация согласно техническому паспорту на помещение № 2420/14 от 02.10.2014 года)). | п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.2.5 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» | Выполнение работ будет произведено во 4-м квартале 2019 года при наличии финансирования |

Директор СПБ ГБУ «СРЦН «Прометей» О.В. Дутова